ГОСТ IEC 60050-321-2014 Международный электротехнический словарь. Часть 321. Измерительные трансформаторы


ГОСТ IEC 60050-321-2014


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Часть 321

Измерительные трансформаторы
International Electrotechnical Vocabulary. Part 321. Instrument transforms



МКС 01.040.29
29.200

Дата введения - 2015-10-01

     
     
Предисловие


Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте 

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. N 70-П)

За принятие стандарта проголосовали:


	
	
	

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны по 
МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Армения
	AM
	Министерство экономики Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Молдова-Стандарт



4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. N 1746-ст* межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60050-321-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2014 года N 1746-ст. - Примечание изготовителя базы данных.


5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60050-321:1986* International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 321: Instrument transforms (Международный электротехнический словарь. Глава 321. Измерительные трансформаторы).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных. 


Международный стандарт разработан техническим комитетом 38 "Измерительные трансформаторы "Международной электротехнической комиссии (IEC).

Перевод с английского языка (еn).

Степень соответствия - идентичная (IDТ)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


 Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет



Введение


Настоящий стандарт распространяется на стандартные измерительные трансформаторы, имеющие обмотки (или элементы обмоток) и предназначенные для использования с измерительными приборами или защитными устройствами.

Если не установлено иначе, то такие функциональные характеристики, как погрешности, номинальные токи и т.п., определяются при синусоидальных токах и напряжениях в условиях установившегося режима; в терминах и определениях приводятся действующие значения токов и напряжений.



Раздел 321-01 Общие термины


321-01-01 измерительный трансформатор (instrument transformer): Трансформатор, предназначенный для передачи информационного сигнала измерительным приборам, счетчикам, устройствам защиты и (или) управления.

Примечание - Термин "измерительный трансформатор" относится как к трансформаторам тока (см. раздел 321-02), так и к трансформаторам напряжения (см. Раздел 321-03).


321-01-02 измерительный автотрансформатор (instrument autotransformer): Измерительный трансформатор, у которого первичная и вторичная обмотки имеют общую часть.

321-01-03 комбинированный трансформатор (combined transformer): Измерительный трансформатор, представляющий собой сочетание трансформатора тока и трансформатора напряжения в общем корпусе.

321-01-04 первичная обмотка (трансформатора тока) (primary winding (of a current transformer)): Обмотка, через которую протекает ток, подлежащий трансформации.

321-01-05 первичная обмотка (трансформатора напряжения) (primary winding (of a voltage transformer)): Обмотка, к которой прикладывается напряжение, подлежащее трансформации.

321-01-06 вторичная обмотка (трансформатора тока) (secondary winding (of a current transformer)): Обмотка, которая питает токовые цепи измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления.

321-01-07 вторичная обмотка (трансформатора напряжения) (secondary winding (of a voltage transformer)): Обмотка, которая питает цепи напряжения измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления.

321-01-08 вторичная цепь (secondary circuit): Внешняя цепь, получающая сигналы информации от вторичной обмотки измерительного трансформатора.

321-01-09 первичный ток (трансформатора тока) (primary current (of a current transformer)): Ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора тока.

321-01-10 первичное напряжение (трансформатора напряжения) (primary voltage (of a voltage transformer)): Напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформатора напряжения.

321-01-11 номинальный первичный ток (трансформатора тока) (rated primary current (of a current transformer)): Значение первичного тока, указанное на табличке трансформатора тока, определяющее его характеристики.

321-01-12 номинальное первичное напряжение (трансформатора напряжения) (rated primary voltage (of a voltage transformer)): Значение первичного напряжения, указанное на табличке трансформатора напряжения, определяющее его характеристики.

321-01-13 вторичный ток (трансформатора тока) (secondary current (of a current transformer)): Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока при прохождении тока по первичной обмотке.

321-01-14 вторичное напряжение (трансформатора напряжения) (secondary voltage (of а voltage transformer)): Напряжение, возникающее на выводах вторичной обмотки трансформатора напряжения, когда к первичной обмотке приложено напряжение.

321-01-15 номинальный вторичный ток (трансформатора тока) (rated secondary current (of a current transformer)): Значение вторичного тока, указанное на табличке трансформатора тока, определяющее его характеристики.

321-01-16 номинальное вторичное напряжение (трансформатора напряжения) (rated secondary voltage (of a voltage transformer)): Значение вторичного напряжения, указанное на табличке трансформатора, определяющее его характеристики.

321-01-17 действительный коэффициент трансформации трансформатора тока (actual transformation ratio of a current transformer): Отношение действительного первичного тока к действительному вторичному току трансформатора тока.

321-01-18 действительный коэффициент трансформации трансформатора напряжения(actual transformation ratio of a voltage transformer): Отношение действительного первичного напряжения к действительному вторичному напряжению трансформатора напряжения.

321-01-19 номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока (rated transformation ratio of a current transformer): Отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току трансформатора тока.

321-01-20 номинальный коэффициент трансформации трансформатора напряжения(rated transformation ratio of a voltage transformer): Отношение номинального первичного напряжения к номинальному вторичному напряжению трансформатора напряжения.

321-01-21 токовая погрешность (current error): Погрешность, которую трансформатор тока вносит в измерение тока, возникающая в результате того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному коэффициенту трансформации.

321-01-22 погрешность напряжения (voltage error): Погрешность, которую трансформатор напряжения вносит в измерение напряжения, возникающая в результате того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному коэффициенту трансформации.

321-01-23 угловая погрешность (phase displacement): Разность фаз первичного и вторичного токов (напряжений) при таком выборе положительных направлений первичных и вторичных токов (напряжений), чтобы для идеального трансформатора эта разность равнялась нулю.

Примечание - Угловую погрешность считают положительной, когда вторичный ток (напряжение) опережает первичный ток (напряжение).


321-01-24 класс точности (accuracy class): Характеристика, установленная для измерительного трансформатора, токовая погрешность (погрешность напряжения) и угловая погрешность которого остаются в установленных пределах при заданных условиях работы.

321-01-25 нагрузка (измерительного трансформатора) (burden (of an instrument transformer)): Полное сопротивление вторичной цепи.

Примечание - Нагрузка обычно характеризуется полной мощностью, потребляемой вторичной цепью, при номинальном вторичном токе (напряжении) при установленном коэффициенте мощности.


321-01-26 номинальная нагрузка (rated burden): Значение нагрузки, на котором основываются требования к точности.

321-01-27 номинальная мощность (измерительного трансформатора) (rated output (of an instrument transformer)): Значение полной мощности при установленном коэффициенте мощности, которую измерительный трансформатор должен передавать во вторичную цепь при номинальном вторичном токе (напряжении) и номинальной нагрузке.



Раздел 321-02 Трансформаторы тока


321-02-01 трансформатор тока (current transformer): Измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток практически пропорционален первичному току и при правильном включении сдвинут относительно его по фазе на угол, близкий и нулю.

321-02-02 встроенный трансформатор тока (bushing type current transformer): Трансформатор тока без собственной первичной обмотки и ее изоляции, который может быть установлен непосредственно на изолированные ввод или провод.

321-02-03 шинный трансформатор тока (bus type current transformer): Трансформатор тока без собственной первичной обмотки, но с изоляцией первичной обмотки, который может быть установлен непосредственно на провод или шину.

321-02-04 кабельный трансформатор тока (cable type current transformer): Трансформатор тока без собственной обмотки и ее изоляции, который может быть установлен на изолированный кабель.

321-02-05 разъемный трансформатор тока (split core type current transformer): Трансформатор тока без собственной обмотки и ее изоляции, магнитная цепь которого может размыкаться (иначе говоря, разделяться на две части) и затем замыкаться вокруг изолированного провода с измеряемым током.

321-02-06 стержневой трансформатор тока (bar primary type current transformer): Трансформатор, в котором первичная обмотка состоит из одного или нескольких параллельно включенных стержней.

321-02-07 проходной стержневой трансформатор тока (bar primary bushing type current transformer): Стержневой трансформатор тока, конструкция которого позволяет использовать его в качестве ввода.

321-02-08 опорный трансформатор тока (support type current transformer): Трансформатор тока, служащий опорой для проводника первичной цепи.

321-02-09 катушечный трансформатор тока wound primary type current transformer: Трансформатор тока, первичная обмотка которого состоит из одно- или многовитковой катушки.

321-02-10 полностью изолированный трансформатор тока (fully insulated current transformer): Трансформатор тока, изоляция которого, являясь составной частью конструкции, соответствует его нормированному уровню изоляции.

321-02-11 трансформатор тока расширенного диапазона (extended rating type current transformer): Трансформатор тока, у которого нормированный ток длительного нагрева больше номинального первичного тока, а требования к точности рассчитаны на этот ток.


321-02-12 трансформатор тока с одним магнитопроводом (single-core type current transformer): Трансформатор тока, имеющий только один магнитопровод с одной вторичной обмоткой и одной первичной обмоткой.

321-02-13 трансформатор тока с несколькими магнитопроводами (multi-core type current transformer): Трансформатор тока, имеющий несколько раздельных магнитопроводов с индивидуальными вторичными обмотками и общей первичной обмоткой.

321-02-14 компенсированный трансформатор (compound-wound current transformer): Трансформатор тока, имеющий вспомогательную обмотку с независимым питанием, в основном предназначенную для уменьшения угловой погрешности между первичным и вторичным токами.

321-02-15 автокомпенсированный трансформатор тока (auto-compound current transformer): Трансформатор, имеющий вспомогательную обмотку, включенную последовательно с вторичной обмоткой трансформатора, предназначенную, главным образом, для уменьшения угловой погрешности между первичным и вторичным токами.

321-02-16 суммирующий трансформатор тока (summation current transformer): Трансформатор, предназначенный для измерения суммы мгновенных значений токов, имеющих одинаковую частоту, в пределах энергосистемы.

321-02-17 промежуточный трансформатор тока (current matching transformer): "Трансформатор тока для согласования номинальной" вторичного тока основного трансформатора тока и номинальною тока нагрузки или для уменьшения коэффициента безопасности приборов*.
___________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 


321-02-18 трансформатор тока для измерений (measuring current transformer): Трансформатор тока, предназначенный для передачи информационного сигнала измерительным приборам и счетчикам.

321-02-19 трансформатор тока для защиты (protective current transformer): Трансформатор тока, предназначенный для передачи информационного сигнала устройствам защиты и управления.

Примечание - Класс точности трансформатора тока для защиты обозначается числом и следующей за ним буквой "Р" (начальная буква английского и французского слова "защита"). Число в обозначении класса - допустимая полная погрешность при номинальном предельном первичном токе (по точности), выраженная в процентах от этого тока.



321-02-20 ток нулевой последовательности (residual current): Сумма мгновенных значений токов трех фаз трехфазной системы.

321-02-21 трансформатор тока нулевой последовательности (residual current transformer): Трансформатор тока или группа из трех трансформаторов тока, соединенных таким образом, чтобы передавать только ток нулевой последовательности.

321-02-22 номинальный ток термической стойкости (rated short time thermal current): Наибольшее значение первичного тока, выдерживаемое трансформатором за установленный короткий промежуток времени без повреждений при замкнутой накоротко вторичной обмотке.

321-02-23 номинальный ток расширенного диапазона (extended rating current): Наибольшее значение первичного тока, выраженное в процентах от номинального первичного тока, при котором трансформатор тока расширенного диапазона удовлетворяет требованиям поточности и превышению температуры.

321-02-24 номинальный ток динамической стойкости (rated dynamic current): Наибольшее мгновенное значение первичного тока, которое трансформатор тока может выдерживать при короткозамкнутой вторичной обмотке без электрических или механических повреждений из-за возникающих электромагнитных воздействий.

321-02-25 нормированный ток длительного нагрева (rated continuous thermal current): Ток, который может длительное время протекать по первичной обмотке при вторичной обмотке, присоединенной к номинальной нагрузке, не вызывая превышения температуры сверх установленных значений.

321-02-26 полная погрешность (composite error): При установившемся режиме работы действующее значение разности между:

а) мгновенными значениями первичного тока;

б) мгновенными значениями действительного вторичного тока, умноженными на номинальный коэффициент трансформации.

При этом положительные направления первичного и вторичного токов должны соответствовать условным обозначениям, принятым для маркировки выводов.

Примечание - Полная погрешность выражается обычно в процентах от действующего значения первичного тока.


321-02-27 номинальный предельный первичный ток для измерений (rated instrument limit primary current (IPL)): Минимальное значение первичногою тока, при котором полная погрешность трансформатора тока для измерений при номинальной вторичной нагрузке равна или больше 10%.

321-02-28 коэффициент безопасности приборов (FS) (instrument security factor (FS)): Отношение номинального первичного предельного тока для измерений к номинальному первичному току.

321-02-29 номинальный предельный первичный ток по точности (трансформатора тока для защиты) (rated accuracy limit primary current (of a protective current transformer)): Значение первичного тока, вплоть до которого трансформатор отвечает требованиям в отношении полной погрешности.

321-02-30 номинальная предельная кратность (трансформатора тока для защиты) (accuracy limit factor (of a protective current transformer)): Отношение номинального предельного первичного тока по точности к номинальному первичному току.

321-02-31 предельная вторичная э.д.с. (secondary limiting e.m.f.): Произведение коэффициента безопасности приборов, номинального вторичного тока и векторной суммы номинальной нагрузки и полного сопротивления вторичной обмотки.

321-02-32 ток намагничивания (exciting current): Действующее значение тока, потребляемого вторичной обмоткой трансформатора тока при синусоидальном напряжении номинальной частоты, приложенном ко вторичным выводам, причем первичная и остальные обмотки разомкнуты.

321-02-33 внутренняя нагрузка (трансформатора тока) (internal burden (of a current transformer)): Полное сопротивление вторичной обмотки.

321-02-34 напряжение точки излома (knee point voltage): Действующее значение синусоидального напряжения номинальной частоты приложенного к вторичным выводам трансформатора тока при разомкнутых остальных обмотках, которое при увеличении на 10% вызывает увеличение действующего значения тока намагничивания на 50%.

321-02-35 витковая коррекция (turns correction): Особенность конструкции трансформатора тока, которая заключается в том, что отношение витков отличается от номинального коэффициента трансформации.



Раздел 321-03 Трансформаторы напряжения


321-03-01 трансформатор напряжения (voltage transformer): Измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичное напряжение практически пропорционально первичному напряжению и при правильном включении сдвинуто относительно него по фазе на угол, близкий к нулю.

321-03-02 незаземляемый трансформатор напряжения (unearthed voltage transformer ungrounded voltage transformer (USA)): Трансформатор напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая выводы, изолированы от земли на уровень, соответствующий нормированному уровню изоляции.

321-03-03 заземляемый трансформатор напряжения (earthed voltage transformer grounded voltage transformer (USA)): Однофазный трансформатор напряжения, один из коней* первичного обмола которого предназначен для глухого заземления или трехфазный трансформатор напряжения, у которого общая точка соединенной в звезду первичной обмотки предназначена для глухого заземления.
___________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 


321-03-04 трансформатор напряжения для измерений (measuring voltage transformer): Трансформатор напряжения, предназначенный для передачи информационного сигнала к измерительным приборам и счетчикам.

321-03-05 трансформатор напряжения для защиты (protective voltage transformer): Трансформатор напряжения, предназначенный для передачи информационного сигнала устройствам защиты и (или) управления.

Примечание - Класс точности трансформатора напряжения для защиты обозначается числом и следующей за ним буквой "Р" (начальная буква английского и французского слова "защита"). Число в обозначении класса - допустимое абсолютное значение погрешности напряжения при напряжении от 5% номинального напряжения до напряжения, соответствующего нормированному коэффициенту повышения напряжения.


321-03-06 трансформатор напряжения двойного назначения (dual purpose voltage transformer): Трансформатор напряжения, у которого один магнитопровод выполняет две функции - измерительную и защитную. У такого трансформатора может быть одна или несколько вторичных обмоток.

321-03-07 каскадный (электромагнитный) трансформатор напряжения (cascade (inductive) voltage transformer): Трансформатор напряжения, у которого первичная обмотка равномерно распределена между двумя или более изолированными магнитопроводами, электромагнитно связанными соответствующим образом. Мощность передается во вторичную обмотку, которая размещена на магнитопроводе с обмотками, имеющими потенциалы, наиболее близкие к потенциалу земли.


321-03-08 согласующий трансформатор напряжения (voltage matching transformer): Трансформатор напряжения для согласования номинального вторичного напряжения основного трансформатора напряжения и номинального напряжения нагрузки.

321-03-09 напряжение нулевой последовательности (residual voltage): Сумма мгновенных значений трехфазных напряжений и трехфазной системы.

321-03-10 трансформатор напряжения нулевой последовательности (residual voltage transformer): Трехфазный трансформатор напряжения или группа из трех однофазных трансформаторов напряжения со вторичными обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник так, чтобы между соответствующими выводами получить напряжение, соответствующее напряжению нулевой последовательности, существующему в приложенном к первичным зажимам трехфазном напряжении.

321-03-11 обмотка напряжения нулевой последовательности (residual voltage winding): Обмотка трансформатора, между выводами которой возникает напряжение нулевой последовательности или одна из трех составляющих напряжения, которые в сумме дают напряжение нулевой последовательности.

321-03-12 нормированный коэффициент повышения напряжения (rated voltage factor): Коэффициент, на который следует умножить номинальное первичное напряжение, чтобы определить максимальное напряжение, при котором трансформатор должен отвечать соответствующим требованиям по температуре нагрева в течение установленного времени и соответствующим требованиям по точности.

321-03-13 вторичный предельный ток термической стойкости (secondary limiting thermal current): Наибольший длительный вторичный ток при наибольшем рабочем напряжении, который трансформатор может выдержать без нагрева любой из его частей свыше допустимой температуры.

321-03-14 емкостный трансформатор напряжения (capacitor voltage transformer): Трансформатор напряжения, включающий емкостный делитель и электромагнитное устройство, выполненные и соединенные таким образом, что вторичное напряжение электромагнитного устройства пропорционально первичному напряжению и отличается от него по фазе на угол, близкий к нулю при правильном соединении.

321-03-15 емкостный делитель напряжения (capacitor voltage divider): Делитель напряжения, содержащий только конденсаторы.

321-03-16 вывод высокого напряжения (high voltage terminal): Вывод, предназначенный для соединения с цепью первичного напряжения.

321-03-17 вывод низкого напряжения (емкостного трансформатора напряжения) (low voltage terminal (of a capacitor voltage transformer)): Вывод для соединения с землей непосредственно, либо через цепь связи на несущей частоте.

321-03-18 вывод промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) (intermediate voltage terminal (of a capacitor voltage transformer)): Вывод, предназначенный для соединения с электромагнитным устройством емкостного трансформатора напряжения.

321-03-19 конденсатор высокого напряжения (емкостного трансформатора напряжения) (high voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer)): Конденсатор, подключенный между выводами высокого и промежуточного напряжений.

321-03-20 конденсатор промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) (intermediate voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer)): Конденсатор, подключенный между выводами промежуточного и низкого напряжений.

321-03-21 электромагнитное устройство (емкостного трансформатора напряжения)(electromagnetic unit (of a capacitor voltage transformer)): Часть емкостного трансформатора напряжения, подключенная между выводом промежуточного напряжения и выводом низкого напряжения емкостного делителя (или непосредственно землей), которая обеспечивает получение вторичного напряжения.

321-03-22 промежуточное напряжение при разомкнутой цепи (open-circuit intermediate voltage): Напряжение по отношению к земле на выводе промежуточного напряжения емкостного делителя, когда первичное напряжение приложено между выводом высокого напряжения и выводом низкого напряжения (или непосредственно землей) при отсоединенном электромагнитном устройстве.

321-03-23 коэффициент трансформации емкостного делителя (voltage ratio of a capacitor divider): Отношение суммы емкостей конденсатора высокого напряжения и конденсатора промежуточного напряжения к емкости конденсатора высокого напряжения.

321-03-24 защитное устройство (емкостного трансформатора напряжения) (protective device (of a capacitor voltage transformer)): Устройство, входящее в состав емкостного трансформатора напряжения, предназначенное для ограничения перенапряжений, которые могут возникнуть на одной или нескольких его частях в основном из-за явления феррорезонанса.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

	
	

	автотрансформатор измерительный 
	321-01-02

	вывод высокого напряжения 
	321-03-16

	вывод низкого напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 
	321-03-17

	вывод промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 
	321-03-18

	делитель напряжения емкостный 
	321-03-15

	класс точности 
	321-01-24

	кратность номинальная предельная (трансформатора тока для защиты) 
	321-02-30

	конденсатор высокого напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 
	321-03-19

	конденсатор промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 
	321-03-20

	коррекция витковая 
	321-02-35

	коэффициент безопасности приборов (FS) 
	321-02-28

	коэффициент повышения напряжения нормированный 
	321-03-12

	коэффициент трансформации трансформатора напряжения номинальный 
	321-01-20

	коэффициент трансформации трансформатора напряжения действительный 
	321-01-18

	коэффициент трансформации трансформатора тока действительный 
	321-01-17

	коэффициент трансформации трансформатора тока номинальный 
	321-01-19

	коэффициент трансформации емкостного делителя 
	321-03-23

	мощность номинальная (измерительного трансформатора) 
	321-01-27

	нагрузка (измерительного трансформатора) 
	321-01-25

	нагрузка внутренняя (трансформатора тока) 
	321-02-33

	нагрузка номинальная 
	321-01-26

	напряжение вторичное (трансформатора напряжения) 
	321-01-14

	напряжение номинальное вторичное (трансформатора напряжения) 
	321-01-16

	напряжение номинальное первичное (трансформатора напряжения) 
	321-01-12

	напряжение нулевой последовательности 
	321-03-09

	напряжение первичное (трансформатора напряжения) 
	321-01-10

	напряжение при разомкнутой цепи промежуточное 
	321-03-22

	напряжение точки излома 
	321-02-34

	обмотка вторичная (трансформатора напряжения) 
	321-01-07

	обмотка вторичная (трансформатора тока) 
	321-01-06

	обмотка напряжения нулевой последовательности 
	321-03-11

	обмотка первичная (трансформатора напряжения) 
	321-01-05

	обмотка первичная (трансформатора тока) 
	321-01-04

	погрешность напряжения 
	321-01-22

	погрешность полная 
	321-02-26

	погрешность угловая 
	321-01-23

	ток вторичный (трансформатора тока) 
	321-01-13

	ток динамической стойкости номинальный 
	321-02-24

	ток длительного нагрева нормированный 
	321-02-25

	ток для измерений номинальный предельный первичный (IPL) 
	321-02-27

	ток намагничивания 
	321-02-32

	ток нулевой последовательности 
	321-02-20

	ток номинальный вторичный (трансформатора тока) 
	321-01-15

	ток номинальный первичный (трансформатора тока) 
	321-01-11

	ток по точности номинальный предельный первичный (трансформатора тока для защиты)
	321-02-29

	ток первичный (трансформатора тока) 
	321-01-09

	ток расширенного диапазона номинальный 
	321-02-23

	ток термической стойкости вторичный предельный 
	321-03-13

	ток термической стойкости номинальный 
	321-02-22

	токовая погрешность 
	321-01-21

	трансформатор измерительный 
	321-01-01

	трансформатор напряжения 
	321-03-01

	трансформатор напряжения двойного назначения 
	321-03-06

	трансформатор напряжения для защиты 
	321-03-05

	трансформатор напряжения для измерений 
	321-03-04

	трансформатор напряжения емкостный 
	321-03-14

	трансформатор напряжения заземляемый 
	321-03-03

	трансформатор напряжения каскадный (электромагнитный) 
	321-03-07

	трансформатор напряжения нулевой последовательности 
	321-03-10

	трансформатор напряжения согласующий 
	321-03-08

	трансформатор тока 
	321-02-01

	трансформатор тока автокомпенсированный 
	321-02-15

	трансформатор тока встроенный 
	321-02-02

	трансформатор тока для защиты 
	321-02-19

	трансформатор тока для измерений 
	321-02-18

	трансформатор тока кабельный 
	321-02-04

	трансформатор тока катушечный 
	321-02-09

	трансформатор комбинированный 
	321-01-03

	трансформатор компенсированный 
	321-02-14

	трансформатор напряжения незаземляемый 
	321-03-02

	трансформатор тока нулевой последовательности 
	321-02-21

	трансформатор тока опорный 
	321-02-08

	трансформатор тока полностью изолированный 
	321-02-10

	трансформатор тока промежуточный 
	321-02-17

	трансформатор тока проходной стержневой 
	321-02-07

	трансформатор тока разъемный 
	321-02-05

	трансформатор тока расширенного диапазона 
	321-02-11

	трансформатор тока стержневой 
	321-02-06

	трансформатор тока суммирующий 
	321-02-16

	трансформатор тока с несколькими магнитопроводами 
	321-02-13

	трансформатор тока с одним магнитопроводом 
	321-02-12

	трансформатор тока шинный 
	321-02-03

	устройство защитное (емкостного трансформатора напряжения) 
	321-03-24

	устройство электромагнитное 
	321-03-21

	цепь вторичная 
	321-01-08

	э.д.с. предельная вторичная
	321-02-31


Алфавитный указатель терминов на английском языке

	
	

	accuracy class 
	321-01-24

	accuracy limit factor (of a protective current transformer) 
	321-02-30

	actual transformation ratio of a current transformer 
	321-01-17

	actual transformation ratio of a voltage transformer 
	321-01-18

	auto-compound current transformer 
	321-02-15

	bar primary bushing type current transformer 
	321-02-07

	bar primary type current transformer 
	321-02-06

	burden (of an instrument transformer) 
	321-01-25

	bus type current transformer 
	321-02-03

	bushing type current transformer 
	321-02-02

	cable type current transformer 
	321-02-04

	capacitor voltage divider 
	321-03-15

	capacitor voltage transformer 
	321-0-14

	cascade (inductive) voltage transformer 
	321-03-07

	combined transformer 
	321-01-03

	composite error 
	321 02-26

	compound-wound current transformer 
	321-02-14

	current matching transformer 
	321-02-17

	current transformer 
	321-02-01

	current error 
	321-01-21

	dual purpose voltage transformer 
	321-03-06

	earthed voltage transformer 
	321-03-03

	electromagnetic unit (of a capacitor voltage transformer) 
	321-03-21

	exciting current 
	321-02-32

	extended rating current 
	321-02-23

	extended rating type current transformer 
	321-02-11

	fully insulated current transformer 
	321-02-10

	grounded voltage transformer 
	321-03-03

	high voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer) 
	321-03-19

	high voltage terminal 
	321-03-16

	instrument autotransformer 
	321-01-02

	instrument security factor (FS) 
	321-02-28

	instrument transformer 
	321-01-01

	intermediate voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer) 
	321-03-20

	intermediate voltage terminal (of a capacitor voltage transformer) 
	321-03-18

	internal burden (of a current transformer) 
	321-02-33

	knee point voltage 
	321-02-34

	low voltage terminal (of a capacitor voltage transformer) 
	321-03-17

	measuring current transformer 
	321-02-18

	measuring voltage transformer 
	321-03-04

	multi-core type current transformer 
	321-02-13

	open-circuit intermediate voltage 
	321-03-22

	phase displacement 
	321-01-23

	primary current (of a current transformer) 
	321-01-09

	primary voltage (of a voltage transformer) 
	321-01-10

	primary winding (of a current transformer) 
	321-01-04

	primary winding (of a voltage transformer) 
	321-01-05

	protective current transformer 
	321-02-19

	protective device (of a capacitor voltage transformer) 
	321-03-24

	protective voltage transformer 
	321-03-05

	rated accuracy limit primary current (of a protective current transformer) 
	321-02-29

	rated burden 
	321-01-26

	rated continuous thermal current 
	321-02-25

	rated dynamic current 
	321-02-24

	rated instrument limit primary current (IPL) 
	321-02-27

	rated output (of an instrument transformer) 
	321-01-27

	rated primary current (of a current transformer) 
	321-01-11

	rated primary voltage (of a voltage transformer) 
	321-01-12

	rated secondary current (of a current transformer) 
	321-01-15

	rated secondary voltage (of a voltage transformer) 
	321-01-16

	rated short time thermal current 
	321-02-22

	rated transformation ratio of a current transformer 
	321-01-19

	rated transformation ratio of a voltage transformer 
	321-01-20

	rated voltage factor 
	321-03-12

	residual current 
	321-02-20

	residual current transformer 
	321-02-21

	residual voltage 
	321-03-09

	residual voltage transformer 
	321-03-10

	residual voltage winding 
	321-03-11

	secondary circuit 
	321-01-08

	secondary current (of a current transformer) 
	321-01-13

	secondary limiting e.m.f. 
	321-02-31

	secondary limiting thermal current 
	321-03-13

	secondary voltage (of a voltage transformer) 
	321-01-14

	secondary winding (of a current transformer) 
	321-01-06

	secondary winding (of a voltage transformer) 
	321-01-07

	single-core type current transformer 
	321-02-12

	split core type current transformer 
	321-02-05

	summation current transformer 
	321-02-16

	support type current transformer 
	321-02-08

	turns correction 
	321-02-35

	unearthed voltage transformer 
	321-03-02

	ungrounded voltage transformer 
	321-03-02

	voltage error 
	321-01-22

	voltage matching transformer 
	321-03-08

	voltage ratio of a capacitor divider 
	321-03-23

	voltage transformer 
	321-03-01

	wound primary type current transformer
	321-02-09


	
	
	

	УДК 621.6:006.354
	МКС 01.040.29 
	IDТ

	
	29.200 

	

	Ключевые слова: международный электротехнический словарь, трансформаторы измерительные, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения





Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2015
